## 点表 (hidden)
序号 | 名称 | 类型 | 数据来源 | 展现形式 | 备注 | 参考值
1 | 电网调度有功功率调节目标值 | 实时 | 数据库 | 数字 |  | 60MW
| 一次调频有功功率调节目标值 | 实时 | 数据库 | 数字 |  | 60MW
| 当前主变频率 | 实时 | 数据库 | 数字 |  | 50HZ
| 当前主变高压侧有功功率 | 实时 | 数据库 | 数字 |  | 60MW
| 主变频率变化趋势 | 实时 | 数据库 | 曲线图 | 此两个曲线图上下布置，时间轴一致
| 主变高压侧有功功率趋势 | 实时 | 数据库 | 曲线图
2 | 主变高压侧无功功率 | 实时 | 数据库 | 数字 |  | 0 Mvar
| 主变高压侧UAB | 实时 | 数据库 | 数字 |  | 110kV
| 主变高压侧UBC | 实时 | 数据库 | 数字 |  | 110kV
| 主变高压侧UCA | 实时 | 数据库 | 数字 |  | 110kV
3 | 频率快速响应动作 | 实时 | 数据库 | 文字 | 待命（绿色）/动作（红色)
4 | 总装机量 | 固定 | 固定 | 数字 |  | 100MW
| 风机数量 | 固定 | 固定 | 数字 |  | 0
| 逆变器数量 | 固定 | 固定 | 数字 |  | 4
5 | 一次调频调节死区 | 实时 | 数据库 | 数字 | 单位：HZ | 0.06hz
| 一次调频调差率 | 实时 | 数据库 | 数字 | 单位：% | 3%
| 一次调频有功调节下限 | 实时 | 数据库 | 数字 | 单位：% | 20%
| 一次调频有功现幅比例 | 实时 | 数据库 | 数字 | 单位：% | 10%
6 | 当日频率超限次数 | 实时 | 数据库 | 数字 |  | 2
| 当日一次调频动作次数 | 实时 | 数据库 | 数字 |  | 2
| 当月频率超限次数 | 实时 | 数据库 | 数字 |  | 58
| 当月一次调频动作次数 | 实时 | 数据库 | 数字 |  | 58

## 布置示意图
1 | 一次调频系统工作状态总览 |  | 时间：日期： | 注：暂时不添加公司LOGO
1 | 2 | 3
2各发电单元实时有功功率
3AVC曲线1
3AVC曲线2
曲线1 | 4
| 一次调频曲线 | 4
1
4

## 点表new
新能源电站主动支撑系统全景展示
序号 | 名称 | 类型 | 数据来源 | 展现形式 | 备注 | 参考值
1 | 总装机量 | 固定 | 固定 | 数字 |  | 100MW
| 风机数量 | 固定 | 固定 | 数字 |  | 0
| 逆变器数量 | 固定 | 固定 | 数字 |  | 4
| 实时有功功率 | 实时 | 数据库 | 数字
| 实时无功功率 | 实时 | 数据库 | 数字
| 实时功率因素 | 实时 | 数据库 | 数字
| 实时频率 | 实时 | 数据库 | 数字
| 主变高压侧UAB | 实时 | 数据库 | 数字 |  | 110kV
| 主变高压侧UBC | 实时 | 数据库 | 数字 |  | 110kV
| 主变高压侧UCA | 实时 | 数据库 | 数字 |  | 110kV
| 当日累计发电量 | 实时 | 数据库 | 数字
| 当月累计发电量 | 实时 | 数据库 | 数字
| 实时有功功率/电压曲线 | 实时 | 数据库 | 曲线图 | 两条，横坐标，0-24点全天；纵坐标功率和电压
2 | AGC投切状态 | 实时 | 数据库 | 开关量文字（投入红色，切除绿色0
| 全厂有功功率上限目标设定值 | 实时 | 数据库 | 数字
| 各发电单元实时有功功率 | 实时 | 数据库 | 折线图 | 两条，一条平均值，一条实时值，刷新路1s
AVC模式状态： 电压控制方式
3 | AVC投切状态 | 实时 | 数据库 | 开关量文字（投入红色，切除绿色0
| AVC模式状态 | 实时 | 数据库 | 开关量文字（电压控制方式、无功功率模式、功率因素模式）
| 各模式状态下控制目标值 | 实时 | 数据库 | 数字 | 三个值
| 电压目标与实时值曲线 | 实时 | 数据库 | 曲线图 | 两条，横坐标,滚动，近10分钟，100ms刷新，纵坐标，电压值）
| 无功目标与实时值曲线 | 实时 | 数据库 | 曲线图 | 两条，横坐标,滚动，近10分钟，100ms刷新，纵坐标，功率）
4 | 一次调频调节死区 | 实时 | 数据库 | 数字 | 单位：HZ | 0.06hz
| 一次调频调差率 | 实时 | 数据库 | 数字 | 单位：% | 3%
| 一次调频有功调节下限 | 实时 | 数据库 | 数字 | 单位：% | 20%
| 一次调频有功现幅比例 | 实时 | 数据库 | 数字 | 单位：% | 10%
| 一次调频功能投切状态 | 实时 | 数据库 | 开关量文字（投入红色，切除绿色0
| 频率快速响应动作 | 实时 | 数据库 | 文字 | 待命（绿色）/动作（红色)
| 一次调频有功功率调节目标值 | 实时 | 数据库 | 数字
| 一次调频有功功率调节初始值 | 实时 | 数据库 | 数字
| 当日频率超限次数 | 实时 | 数据库 | 数字
| 当日一次调频动作次数 | 实时 | 数据库 | 数字
| 当月频率超限次数 | 实时 | 数据库 | 数字
| 当月一次调频动作次数 | 实时 | 数据库 | 数字
| 主变频率变化趋势 | 实时 | 数据库 | 曲线图 | 此两个曲线图合并，横坐标滚动，近10分钟，1s刷新，纵坐标，频率和功率
| 主变高压侧有功功率趋势 | 实时 | 数据库 | 曲线图